## 表紙
機械設備工事・電気設備工事 試験記録
工事名称: |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
元請会社:
専門工事会社:

## 前書き
前書き
建築物には照明器具や空調機など、さまざまな設備機器が設置されています。
設備工事における各種検査は、それらの機器が正しく動作しているか、必要な能力を確保しているか
等を確認し、建築物としての品質を確保、確認するための大事な工程のひとつです。
設備部会・総合施工専門部会では各現場で役立てるため、各種検査で使用できる設備工事
試験記録帳票を作成しました。
設備工事試験記録帳票を使用するにあたって、以下の内容をご確認ください。
①帳票の使用方法について
・左面に図面を貼る書式はA3サイズ用、貼らない書式はA4サイズ用となっております。
尚、A3サイズ用紙のエクセルファイルA～AR列を非表示にするとA4サイズ用として使用できます。
・使用する帳票及び入力する項目は現場毎に決め、使用してください。
必ずしも全ての帳票、項目を使用しなければならないものではありません。
②帳票の内容について
・入力方法、使用方法については、記入例の内容を参照してください。
・押印欄は表紙及び各帳票にありますが、表紙の押印欄のみを使用する場合は各帳票の押印欄は
削除して使用することができるよう、画像データになっております。
・「測定機器」欄は、校正が必要な機器について記入し、該当機器がない場合は未記入としてください。
・「手直し確認」欄は「合否判定」が✕の場合に手直し確認月日と確認者名を記入します。
また顧客に提出する際に✕がない状態で提出する必要がある場合は、手直し後の数値を記入し
「合否判定」は〇、手直し確認月日、確認者名を記入したものを提出することにより、
どの項目で手直しをしたかが分かるようになります。
記入例はそのように記載していますのでご参照ください。
尚、「合否判定」が✕の数値は、提出用とは別に控えとして保存しておき顧客等の要望があった際に
提出できるようにしておくことをお勧めします。
・帳票のセルは随所に関数、プルダウン等が入力されております。
エクセルファイルでそれらの入力の有無、内容を確認してください。
必要ない場合は削除して使用してください。
・「摘要欄」は、現場の状況に沿った条件、判定基準等を記入してください。
また、記入している内容は自由に変更していただいて結構です。
③帳票書式を変更して使用する際
・やむを得ず帳票を改編する場合は帳票右上の「日建連」の表記を消去して使用してください。
・同じ書式で別の帳票を作成したい場合は、「控」のシートを使用してください。

## 帳票一覧
機械設備工事・電気設備工事 試験記録一覧
工種 | 帳票番号 | 試験記録帳票名 | 備考
竣工時検査
電気 | 電-01 | 絶縁抵抗測定記録（幹線）
| 電-02 | 絶縁抵抗測定記録（動力盤）
| 電-03 | 絶縁抵抗測定記録（分電盤）
| 電-04 | 絶縁抵抗測定記録（住宅分電盤）
| 電-05 | 照度測定記録（一般照明）
| 電-06 | 照度測定記録（非常照明）
| 電-07 | 接地抵抗測定記録
| 電-08 | 避雷針接地抵抗測定記録(JISA4201-1992) | 旧ＪＩＳ
| 電-09 | 中央監視 管理点対向試験記録
機械 | 機-01 | 冷温水配管温度、圧力、流量測定記録
| 機-02 | 配管圧力測定記録
| 機-03 | 勾配測定記録
| 機-04 | 排水管満水測定記録
| 機-05 | 排水導通試験記録
| 機-06 | 同時・排水試験記録
| 機-07 | 空調機動作確認試験記録
| 機-08 | 風量測定記録
| 機-09 | 排煙風量測定記録
| 機-10 | 室内温湿度測定記録
| 機-11 | 騒音測定記録
| 機-12 | ポンプ能力試験記録
| 機-13 | 水量調整測定記録(1次側ポンプ)
| 機-14 | 水槽位置制御試験記録(電極)
| 機-15 | 個別給湯試験記録
工程内検査
共通 | 共-01 | スリーブチェックシート

## 電01絶縁抵抗幹線
図面添付欄 | [22 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 電-01
| 検査書名： |  |  |  | 絶縁抵抗測定記録（幹線）
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [7 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： |  |  | 日建連敷地内北東側 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [6 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [6 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 絶縁抵抗計 | [5 empty] | BT-7799-NEW | [6 empty] | BTMETEL | [6 empty] | 2016-1234 | [6 empty] | 2023年 6月10日
| No | 階 | 幹線名称 |  |  |  | 配線方式 | 通 電 前 の 確 認 | [25 empty] | 備考
|  |  | 幹線番号 |  | 負荷名称 |  |  | 導通 確認 | 接地確認 | 締付確認 | 測定 電圧 (V) | 相間絶縁抵抗 (ＭΩ) | [9 empty] | 対地間絶縁抵抗 (ＭΩ) | [6 empty] | 合否判定 | 手直し確認
[30 empty] | 月日 |  | 確認者
[12 empty] | R-S |  | S-T |  | T-R |  | R-N | S-N | T-N |  | R |  | S |  | T |  | N
| 1 | 1 | L101 |  | L-1-1 |  | 1φ3W | ○ | ○ | ○ | 250 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
| 2 | 1 | L102 |  | L-1-2 |  | 1φ3W | ○ | ○ | ○ | 250 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
| 3 | 2 | L201 |  | L-2-1 |  | 1φ3W | ○ | ○ | ○ | 250 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
| 4 | 2 | L202 |  | L-2-2 |  | 1φ3W | ○ | ○ | ○ | 250 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○ | 2023-12-14 |  | 大久保 |  | 再測定〇
| 5 | 1 | P101 |  | P-1-1 |  | 3φ3W | ○ | ○ | ○ | 500 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
| 6 | 1 | P102 |  | P-1-2 |  | 3φ3W | ○ | ○ | ○ | 500 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
| 7 | 2 | P201 |  | P-2-1 |  | 3φ3W | ○ | ○ | ○ | 500 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
| 8 | 2 | P202 |  | P-2-2 |  | 3φ3W | ○ | ○ | ○ | 500 | 100 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ○
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  | 100 | Ｖ |  |  | 200 |  | Ｖ |  |  | Ｖ
[6 empty] | 相間絶縁抵抗 |  |  |  |  | 0.1 | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | MΩ以上
[6 empty] | 対地間絶縁抵抗 |  |  |  |  | 0.1 | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | MΩ以上
・電圧毎の合格値を入力して管理する。
・締付確認はキュービクル側とする｡
2023年3月制定

## 電02絶縁抵抗動力盤
図面添付欄 | [24 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 電-02
| 検査書名： |  |  |  | 絶縁抵抗測定記録（動力盤）
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [8 empty] | (会社名) | [5 empty] | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 | [5 empty] | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 | [5 empty] | 建設太郎
|  |  |  | 通電前 |  |  | 2022-11-25 |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 日建連敷地内北東側 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 | ％
| 測定日： |  |  | 通電後 |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 同上 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [7 empty] | (製造者名) | [7 empty] | (製造番号) | [6 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 絶縁抵抗計 | [5 empty] | BT-7799-NEW | [7 empty] | BTMETEL | [7 empty] | 2016-1234 | [6 empty] | 2023年 6月10日
| No | 階 | 盤名称 |  |  | 動力名称 |  | 通電前の確認 | [16 empty] | 通電後の確認 | [10 empty] | 備考
[8 empty] | 導通確認 | 接地確認 | 締付確認 | 行先確認 | 測定電圧(V) |  | 線間絶縁抵抗 (ＭΩ) | [5 empty] | 対地間絶縁抵抗 (ＭΩ) |  |  |  |  | 運転停止表示 | 故障表示 | 手動運転 | 自動運転 | 相回転 | インターロック | 合否判定 | 手直し確認
[32 empty] | 月日 | 確認者
[14 empty] | R-S |  | S-T |  | T-R |  | R |  | S |  | T
|  | 1 | P1-1
| 1 |  |  |  |  | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
| 2 |  |  |  |  | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 3 |  |  |  |  | 電動ｼｬｯﾀｰ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 4 |  |  |  |  | 空調機１ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 5 |  |  |  |  | 空調機２ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 2023-12-14 | 大久保 |  |  | 再測定〇
| 6 |  |  |  |  | 空調機３ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 7 |  |  |  |  | 空調機４ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | ○ |  | ○
|  | 1 | P1-2
| 8 |  |  |  |  | 排気FAN１ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 9 |  |  |  |  | 給気FAN１ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  | 100 |  | Ｖ |  |  | 200 |  | Ｖ |  |  | 400 |  | Ｖ
[6 empty] | 相間絶縁抵抗 |  |  |  |  | 0.1 |  | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | 0.4 |  | MΩ以上
[6 empty] | 対地間絶縁抵抗 |  |  |  |  | 0.1 |  | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | 0.4 |  | MΩ以上
・電圧毎の合格値を入力して管理する。
2023年3月制定

## 電03絶縁抵抗分電盤
図面添付欄 | [23 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 電-03
| 検査書名： |  |  |  | 絶縁抵抗測定記録（分電盤）
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  |  | (立合者) | [7 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
|  |  |  | 通電前 |  |  | 2022-11-25 |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 日建連敷地内北東側 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 | ％
| 測定日： |  |  | 通電後 |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 同上 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [7 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [6 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 絶縁抵抗計 | [5 empty] | BT-7799-NEW | [7 empty] | BTMETEL | [6 empty] | 2016-1234 | [6 empty] | 2023年 6月10日
[5 empty] | テスター | [5 empty] | ASIMU33D-CR | [7 empty] | AstroAB | [6 empty] | 2020-5678 | [6 empty] | 2023年 8月31日
| No | 階 | 盤名称 |  |  | 回路番号 |  | 回路名称 |  |  |  | 通 電 前 の 確 認 | [12 empty] | 通電後の確認 | [9 empty] | 備考
[12 empty] | 締付 確認 | 測定 電圧 (V) |  | 線間絶縁抵抗 (ＭΩ) |  |  |  |  | 対地間絶縁抵抗 (ＭΩ) |  |  |  |  | 行先確認 | 線間 電圧 (V) |  | ELB動作 | 極性 | 合否判定 | 手直し確認
[31 empty] | 月日 | 確認者
[15 empty] | R |  | Ｎ |  | T | R | Ｎ |  | T
|  | 1 | L1-1
| 1 |  |  |  |  | 〇-1 |  | 事務室点灯１ |  |  |  | ○ | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | ○ | 102 |  |  | ○ | ○
| 2 |  |  |  |  | 〇-2 |  | 事務室ｺﾝｾﾝﾄ１ |  |  |  | ○ | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | ○ | 103 |  |  | ○ | ○
| 3 |  |  |  |  | 〇-3 |  | 事務室ｺﾝｾﾝﾄ２ |  |  |  | ○ | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | ○ | 102 |  |  | ○ | ○ | 2023-12-14 | 大久保 |  |  | 再測定〇
| 4 |  |  |  |  | ◎-1 |  | 空調機１ |  |  |  | ○ | 250 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | ○ | 204 |  | ○ | ○ | ○
| 5 |  |  |  |  | ◎-2 |  | 空調機２ |  |  |  | ○ | 250 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | ○ | 204 |  | ○ | ○ | ○
| 6 |  |  |  |  | ◎-3 |  | 空調機３ |  |  |  | ○ | 250 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | ○ | 204 |  | ○ | ○ | ○
| 7 |  |  |  |  | △-1 |  | 誘導灯 |  |  |  | ○ | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | ○ | 102 |  |  | ○ | ○
| 8 |  |  |  |  | △-2 |  | 非常照明 |  |  |  | ○ | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | ○ | 103 |  |  | ○ | ○
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  | 100 |  | Ｖ |  |  | 200 |  | Ｖ |  |  | Ｖ
[6 empty] | 相間絶縁抵抗 |  |  |  |  | 0.1 |  | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | MΩ以上
[6 empty] | 対地間絶縁抵抗 |  |  |  |  | 0.1 |  | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | MΩ以上
・電圧毎の合格値を入力して管理する。
2023年3月制定

## 電04絶縁抵抗住宅分電盤
図面添付欄 | [22 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [6 empty] | 日建連 電-04
| 検査書名： |  |  |  | 絶縁抵抗測定記録（住宅分電盤）
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [7 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
|  |  |  | 通電前 |  |  | 2022-11-25 |  |  | 測定場所： |  |  |  | 日建連敷地内北東側 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定日： |  |  | 通電後 |  |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  |  |  | 同上 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) | [7 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [7 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 絶縁抵抗計 |  |  |  |  | BT-7799-NEW | [7 empty] | BTMETEL | [6 empty] | 2016-1234 | [7 empty] | 2023年 6月10日
[5 empty] | テスター |  |  |  |  | ASIMU33D-CR | [7 empty] | AstroAB | [6 empty] | 2020-5678 | [7 empty] | 2023年 8月31日
| No | 階 | 盤名称 |  |  | 主幹名称 ・回路名称 |  |  |  | 回路確認(主幹ＥＬＢ) | [13 empty] | 負荷確認 | [10 empty] | 備考
[10 empty] | 締付確認 | ELB動作 | 測定電圧(V) |  | 線間絶縁抵抗 (ＭΩ) |  |  |  |  | 対地間絶縁抵抗 (ＭΩ) |  |  |  |  | ELB動作 | 回路 |  | 線間電圧(V) | 極性 | 接地 | 合否判定 | 手直し確認
[25 empty] | コンセント | その他 |  |  |  |  | 月日 |  | 確認者
[14 empty] | R |  | Ｎ |  | T | R | Ｎ |  | T
|  | 2 | 201号室 |  |  | 主幹 |  |  |  | 〇 | 〇 | 250 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
| 1 |  |  |  |  | 洋室１ |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 2 |  |  |  |  | 洋室２ |  |  |  | 〇 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 3 |  |  |  |  | 洋室３ |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 4 |  |  |  |  | ＬＤＫ |  |  |  | 〇 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 5 |  |  |  |  | 廊下・便所 |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇 | 2023-12-14 |  | 大久保 |  | 再測定〇
| 6 |  |  |  |  | 洗面 |  |  |  | 〇 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 7 |  |  |  |  | 冷蔵庫ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 8 |  |  |  |  | 便所ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 〇 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 〇 | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 9 |  |  |  |  | 洋室１ AC |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 10 |  |  |  |  | 洋室２ AC |  |  |  | 〇 |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 〇 | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 11 |  |  |  |  | 洋室３ AC |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 103 | 〇 | 〇 | 〇
| 12 |  |  |  |  | ＬＤ AC |  |  |  | 〇 |  | 250 |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 〇 | 〇 |  | 206 | 〇 | 〇 | 〇
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  | 100 |  | Ｖ |  |  | 200 |  | Ｖ |  |  | Ｖ
[6 empty] | 相間絶縁抵抗 |  |  |  | 0.1 |  | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | MΩ以上
[6 empty] | 対地間絶縁抵抗 |  |  |  | 0.1 |  | MΩ以上 |  |  | 0.2 |  | MΩ以上 |  |  | MΩ以上
・電圧毎の合格値を入力して管理する。

## 電05照度一般
図面添付欄 | [18 empty] | 提出日： |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | 日建連 電-05
| 検査書名： |  |  | 照度測定記録（一般照明）
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  |  | 日建連敷地内北東側 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  | (型式) | [5 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | 照度計 |  |  |  | Ｋ-NIKEN3424 | [5 empty] | NIKKEN | [6 empty] | AS012345678 | [5 empty] | 2023年 3月14日
| No | 階 |  | 室名・場所名 |  |  |  | 測定高 |  | 光源 種類 | 設計照度 |  | 測定照度 ① |  | 測定照度 ② | 測定照度 ③ |  | 測定照度 ④ | 測定照度 ⑤ |  | ①～⑤ 平均照度 |  |  | 合・否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[25 empty] | 月日 | 確認者
[8 empty] | FL+ｍｍ |  |  | (ｌｘ) | [9 empty] | (ｌｘ)
| 1 | 9 |  | 会議室1 |  |  |  | 750 |  | LED | 500 |  | 980 |  | 833 | 850 |  | 950 |  |  | 903.25 |  |  | 〇
| 2 | 9 |  | 会議室2 |  |  |  | 750 |  | LED | 500 |  | 895 |  | 888 | 900 |  | 920 |  |  | 900.75 |  |  | 〇
| 3 | 9 |  | 応接室1 |  |  |  | 500 |  | LED | 500 |  | 720 |  | 630 | 772 |  | 877 |  |  | 749.75 |  |  | 〇
| 4 | 9 |  | 応接室2 |  |  |  | 500 |  | LED | 500 |  | 777 |  | 718 | 658 |  | 855 |  |  | 752 |  |  | 〇
| 5 | 9 |  | 休憩室 |  |  |  | 500 |  | LED | 450 |  | 525 |  | 510 | 501 |  | 501 |  |  | 509.25 |  |  | 〇
| 6 | 9 |  | 倉庫 |  |  |  | 0 |  | LED | 100 |  | 90 |  | 120 | 111 |  | 125 |  |  | 111.5 |  |  | 〇
| 7 | 9 |  | 男子トイレ |  |  |  | 0 |  | LED | 200 |  | 510 |  | 75 | 160 |  | 75 |  |  | 205 |  |  | 〇 | 2023-10-20 | 大久保
| 8 | 9 |  | 女子トイレ |  |  |  | 0 |  | LED | 200 |  | 300 |  | 430 | 280 |  | 580 |  |  | 397.5 |  |  | 〇
| 9 | 10 |  | 事務所1 |  |  |  | 700 |  | LED | 800 |  | 1210 |  | 1200 | 1200 |  | 1100 | 1155 |  | 1173 |  |  | 〇
| 10 | 10 |  | 事務所2 |  |  |  | 700 |  | LED | 800 |  | 1100 |  | 1200 | 1200 |  | 1100 | 1255 |  | 1171 |  |  | 〇
| 11 | 10 |  | 事務所3 |  |  |  | 700 |  | LED | 800 |  | 1100 |  | 1234 | 1200 |  | 1100 | 1355 |  | 1197.8 |  |  | 〇
| 12 | 10 |  | 事務所4 |  |  |  | 700 |  | LED | 800 |  | 1300 |  | 1203 | 1200 |  | 1100 | 1055 |  | 1171.6 |  |  | 〇
| 13 | 10 |  | 男子トイレ |  |  |  | 0 |  | LED | 200 |  | 500 |  | 480 | 380 |  | 580 |  |  | 485 |  |  | 〇
| 14 | 10 |  | 女子トイレ |  |  |  | 0 |  | LED | 200 |  | 550 |  | 490 | 500 |  | 280 |  |  | 455 |  |  | 〇
摘 要
・合否判定は設計照度と平均照度の比較による。
2023年3月制定

## 電06照度非常
図面添付欄 | [20 empty] | 提出日： |  |  | 2020-12-20 |  |  |  |  | 日建連 電-06
| 検査書名： |  |  | 照度測定記録（非常照明）
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： |  |  | 日建連敷地内北東側 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [5 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | 照度計 | [5 empty] | Ｋ-NIKEN3424 | [5 empty] | NIKKEN | [6 empty] | AS012345678 | [5 empty] | 2023年 3月14日
| No | 階 |  | 室名・場所名 | [7 empty] | 光源種類 | 基準照度 |  | 測定 照度 ① |  | 測定 照度 ② | 測定 照度 ③ |  | 測定 照度 ④ | 測定 照度 ⑤ |  | ①～⑤ 最小照度 |  |  | 合・否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[27 empty] | 月日 | 確認者
[13 empty] | (ｌｘ) | [9 empty] | (ｌｘ)
| 1 | 9 |  | 会議室1 | [7 empty] | LED | 2 |  | 1.5 |  | 8.5 | 4.8 |  | 4.2 |  |  | 1.5 |  |  | ○
| 2 | 9 |  | 会議室2 | [7 empty] | LED | 2 |  | 2.2 |  | 1.8 | 8.5 |  | 3.5 |  |  | 1.8 |  |  | ○
| 3 | 9 |  | 応接室1 | [7 empty] | LED | 2 |  | 3.5 |  | 2.8 | 3 |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | ○
| 4 | 9 |  | 応接室2 | [7 empty] | LED | 2 |  | 4.5 |  | 2 | 2.9 |  | 4.5 |  |  | 2 |  |  | ○
| 5 | 9 |  | 休憩室 | [7 empty] | LED | 2 |  | 2.8 |  | 2 | 3 |  | 2.8 |  |  | 2 |  |  | ○ | 2023-10-15 | 大久保
| 6 | 9 |  | 倉庫 | [7 empty] | LED | 2 |  | 1.5 |  | 2.5 | 3.8 |  | 4.5 |  |  | 1.5 |  |  | ○
| 7 | 9 |  | 男子トイレ | [7 empty] | LED | 2 |  | 5.5 |  | 2 | 11.1 |  | 4.9 |  |  | 2 |  |  | ○
| 8 | 9 |  | 女子トイレ | [7 empty] | LED | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 5.8 |  |  | 1 |  |  | ○
| 9 | 10 |  | 事務所1 | [7 empty] | LED | 2 |  | 2.6 |  | 12.3 | 3 |  | 4.5 | 10.5 |  | 2.6 |  |  | ○
| 10 | 10 |  | 事務所2 | [7 empty] | LED | 2 |  | 2.1 |  | 4.3 | 2.8 |  | 6.8 | 18.2 |  | 2.1 |  |  | ○
| 11 | 10 |  | 事務所3 | [7 empty] | LED | 2 |  | 3.2 |  | 6.4 | 4.9 |  | 16 | 10.3 |  | 3.2 |  |  | ○
| 12 | 10 |  | 事務所4 | [7 empty] | LED | 2 |  | 2.8 |  | 3.4 | 6.1 |  | 8.9 | 18.2 |  | 2.8 |  |  | ○
| 13 | 10 |  | 男子トイレ | [7 empty] | LED | 2 |  | 1.8 |  | 6.5 | 7.1 |  | 9 | 19.4 |  | 1.8 |  |  | ○
| 14 | 10 |  | 女子トイレ | [7 empty] | LED | 2 |  | 2.5 |  | 2.8 | 3 |  | 10.2 | 11.2 |  | 2.5 |  |  | ○
摘 要
・合否判定は基準照度と測定照度の最小値の比較による。
・〔判定基準〕建築基準法施行令第126条の5
|  | LED |  |  | 2 | LX以上
|  | 蛍光 |  |  | 2 | LX以上
|  | 白熱 |  |  | 1 | LX以上
2023年3月制定

## 電07接地抵抗
図面添付欄 | [24 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 電-07
| 検査書名： |  |  |  | 接地抵抗測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  |  | (立合者) | [8 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設 太郎 | [5 empty] | 測定者： |  |  | 日建連電気㈱ |  |  |  |  | 日本建太郎
|  |  |  | 施工時 |  | 2022-05-20 | [5 empty] | 測定場所： |  |  |  | 日建連敷地内北東側 | [7 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定日： |  |  | 竣工時 |  | 2022-12-12 | [5 empty] | 測定場所： |  |  |  | 同上 | [7 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) | [6 empty] | (型式) | [7 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 接地抵抗計 | [6 empty] | NK-EW1234 | [7 empty] | ＪＰ計器製造 | [6 empty] | No.12345678 | [5 empty] | 2023年 9月30日
| 導線 |  |  | IV14・38・38・60・5.5ｘ2 | [16 empty] | 地質及び地下水位 | [6 empty] | 砂礫、GL-2,500
| 接地極 |  |  | 銅板 |  |  | mm |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | 板厚mm | [6 empty] | 埋設の深さ |  |  |  | GL-2,000
[5 empty] | 900 |  |  | × | 900 |  |  |  | × | 1.5 |  |  |  | × | 6 |  |  | 枚
|  |  |  | 銅棒 |  |  | mmφ |  |  |  |  | mmL | [11 empty] | 施工協力会社 |  |  |  | 日建連電気㈱
[5 empty] | 7 |  |  | × | 900 |  |  |  | × | 6 |  |  |  | 本 | (補助用)
| 接続方法 |  |  | 圧着スリーブ接続
| No. |  | 接地極位置 | [6 empty] | 接地極種類 | [5 empty] | 基準値 （Ω） |  |  |  | 測定時期 |  | 接地抵抗値 （Ω） |  |  | 統合接地 抵抗値（Ω） |  |  |  | 合否 判定 | 手直し・確認 |  |  |  | 備考
[30 empty] | 月日 | 確認者
| 1 |  | 敷地内南東側（X1-Y１） | [6 empty] | A種 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 施工時 |  | 8.4 | [6 empty] | 〇
| 2 |  | 敷地内南西側（X1-Y10） | [6 empty] | A・D種 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 施工時 |  | 7.8 | [6 empty] | 〇 | 2022-12-14 | 山田 |  |  | 銅棒１本 追加設置
| 3 |  | 敷地内東側（X18-Y1） | [6 empty] | D種（ELB) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 施工時 |  | 74 | [6 empty] | 〇
| 4 |  | 敷地内東側（X12-Y1） | [6 empty] | B種 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 施工時 |  | 48 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 基準抵抗値は東電協議による
| 5 |  | 敷地内西側（X18-Y10） | [6 empty] | D種（Eｐ) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 施工時 |  | 79 | [6 empty] | 〇
| 6 |  | 敷地内北西側（X30-Y10） | [6 empty] | D種（Eｃ) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 施工時 |  | 85 | [6 empty] | 〇
| 1 |  | 敷地内南東側（X1-Y１） | [6 empty] | A種 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 竣工時 |  | 8.6 | [6 empty] | 〇
| 2 |  | 敷地内南西側（X1-Y10） | [6 empty] | A・D種 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 竣工時 |  | 7.8 | [6 empty] | 〇
| 3 |  | 敷地内東側（X18-Y1） | [6 empty] | D種（ELB) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 竣工時 |  | 74 | [6 empty] | 〇
| 4 |  | 敷地内東側（X12-Y1） | [6 empty] | B種 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 竣工時 |  | 51 | [6 empty] | 〇
| 5 |  | 敷地内西側（X18-Y10） | [6 empty] | D種（Eｐ) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 竣工時 |  | 81 | [6 empty] | 〇
| 6 |  | 敷地内北西側（X30-Y10） | [6 empty] | D種（Eｃ) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 竣工時 |  | 86 | [6 empty] | 〇
摘 要
測定時期欄は、「施工時」「竣工時」の区別を記載する。
2023年3月制定

## 電08避雷針旧JIS
図面添付欄 | [22 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [7 empty] | 日建連 電-08
| 検査書名： |  |  | 避雷針接地抵抗測定記録(JIS A4201-1992)
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [8 empty] | (会社名) | [5 empty] | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎 | [5 empty] | 測定者： |  |  | 日建連電気㈱ | [5 empty] | 日本健太郎
|  |  | 施工時 |  | 2022-05-20 |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 日建連敷地内北東側 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り | [5 empty] | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定日： |  | 竣工時 |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 同上 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り | [5 empty] | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) | [7 empty] | (製造者名) | [7 empty] | (製造番号) | [8 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | 接地抵抗計 |  |  |  |  | NK-EW1234 | [7 empty] | JP計器製造 | [7 empty] | №12345678 | [8 empty] | 2023年 9月2日
| 建物高さ |  |  |  |  | 30 m | [12 empty] | 地質及び地下水位 | [7 empty] | 砂礫、2.5m
| 建物構造 |  |  |  |  | RC造 | [12 empty] | 埋設深さ | [7 empty] | 設計GL-1.5 m
| 避雷針高さ |  |  |  |  | 7.5 m | [12 empty] | 補助方法 | [7 empty] | 銅棒 14φ×1500 ㎜×2 本
| 避雷針突針 |  |  |  |  | JIS中型 | [12 empty] | 引下導線 | [7 empty] | 専用鉄筋
| 導線 |  |  |  |  | アルミ線 2.0 ㎜×25 条 | [12 empty] | 接地接続方法 | [7 empty] | 溶接
| 接地極の材料 |  |  |  |  | ㎜ ㎜ 板厚㎜ | 銅板 |  |  |  | mm |  |  |  | mm |  |  | 板厚mm | [7 empty] | 銅棒 |  | φ |  |  |  | mm
[9 empty] | 600 |  |  | × | 600 |  |  | × | 1.5 |  |  | × | 4 |  | 枚 |  |  |  | 14 |  | × | 1500 |  |  | × | 2 |  | 本
[6 empty] | その他： | [12 empty] | 施工協力会社 | [7 empty] | イロハ避雷針㈱
| № | 接地極位置 | [6 empty] | 測定時期 |  |  | 接地抵抗値 | [5 empty] | 総合接地抵抗値 |  |  |  |  | 合否 判定 |  | 手直し確認 | [5 empty] | 備考
[12 empty] | (Ω) | [5 empty] | (Ω) | [6 empty] | 月日 |  |  | 確認者
| 1 | X1通～Y1-2通間 | [6 empty] | 施工時 |  |  | 10.5 | [10 empty] | 〇
| 2 | X1通～Y4-5通間 | [6 empty] | 施工時 |  |  | 21.6 | [10 empty] | 〇
| 3 | X5通～Y1-2通間 | [6 empty] | 施工時 |  |  | 32.4 | [10 empty] | 〇
| 4 | X5通-Y4-5通間 | [6 empty] | 施工時 |  |  | 42.5 | [10 empty] | 〇 |  | 2022-05-20 |  |  | 建設太郎 |  |  | 初回55Ω､補助極2ヶ所追加､再測定〇
| 1 | X1通～Y1-2通間 | [6 empty] | 竣工時 |  |  | 12.5 | [10 empty] | 〇
| 2 | X1通～Y4-5通間 | [6 empty] | 竣工時 |  |  | 22.6 | [10 empty] | 〇
| 3 | X5通～Y1-2通間 | [6 empty] | 竣工時 |  |  | 33.3 | [10 empty] | 〇
| 4 | X5通-Y4-5通間 | [6 empty] | 竣工時 |  |  | 45.5 | [10 empty] | 〇
摘 要
| 〔判定基準〕JIS A 4201-1992 | [8 empty] | 接地抵抗値 |  |  |  | 総合接地抵抗値
[6 empty] | ＪＩＳ(参考) |  |  |  | 50 |  | Ω以下 |  |  |  |  | Ω以下
[6 empty] | 判定値 |  |  |  | 50 |  | Ω以下 |  |  |  |  | Ω以下
2023年3月制定

## 電09中央監視
図面添付欄 | [22 empty] | 提出日： |  |  | 2020-12-20 |  |  |  | 日建連 電-09
| 検査書名： |  |  | 中央監視 管理点対向試験記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) | [5 empty] | (立合者) | [7 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 | [5 empty] | 建設太郎 | [5 empty] | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 | [6 empty] | 測定場所： |  |  |  | 日建連敷地内北東側 | [7 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) | [7 empty] | (型式) | [6 empty] | (製造者名) | [5 empty] | (製造番号) |  |  |  |  | (校正有効期限)
| No | 階 | ポイント名称 （室名・場所） | [9 empty] | ＲＳ盤 (警報盤) |  |  | 行先(盤)名 |  |  | 信号種別 | 遠方発停 |  | リスト 履歴確認 | グラフィ ック確認 |  | 合否判定 |  | 手直し確認 |  | 備考
[27 empty] | 月日 | 確認者
| 1 | 1 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | 火災一括警報 | ＲＣＰ-1-1 |  |  | 受信機 |  |  | 警報 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 2 | 1 | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | 漏水警報 1階ＭＤＦ | ＲＣＰ-1-1 |  |  | MDF |  |  | 警報 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 3 | B1 | 水道メーター 親メーター | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | ＲＣＰ-B１-1 |  |  | WM-001 |  |  | 計量 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-15 | 小久保
| 4 | B1 | 水道メーター 共用メーター | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | ＲＣＰ-B１-1 |  |  | WM-002 |  |  | 計量 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-15 | 小久保
| 5 | B1 | 電力メーター 共用 | [9 empty] | ＲＣＰ-B１-2 |  |  | WHM-002 |  |  | 計量 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-15 | 小久保
| 6 | B1 | 給水ポンプＰ-1-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | ＲＣＰ-B1-1 |  |  | B1-P-1 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-12 | 大久保
| 7 | B1 | 給水ポンプＰ-1-2停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | ＲＣＰ-B1-1 |  |  | B1-P-1 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 8 | B1 | 給水ポンプＰ-1-3状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | ＲＣＰ-B1-1 |  |  | B1-P-1 |  |  | 状態 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 9 | B1 | 給水ポンプＰ-1-4故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | ＲＣＰ-B1-1 |  |  | B1-P-1 |  |  | 警報 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-16 | 大久保
| 10 | B２ | 雑排水ポンプＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 11 | B２ | 雑排水ポンプＰ-2-2停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 12 | B２ | 雑排水ポンプＰ-2-3状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 状態 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 13 | B２ | 雑排水ポンプＰ-2-4故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 警報 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 14 | B２ | 給水ポンプＰ-4-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6状態 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 15 | B２ | 給水ポンプＰ-4-2故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-6故障 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 16 | B２ | 給水ポンプＰ-4-3状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7状態 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 状態 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 17 | B２ | 給水ポンプＰ-4-4故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-7故障 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-1 |  |  | 警報 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇
| 18 | ピット | 汚水ポンプＰ-3-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1運転 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-2 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-12 | 大久保
| 19 | ピット | 汚水ポンプＰ-3-2停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1停止 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-2 |  |  | 発停 | ○ |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-12 | 大久保
| 20 | ピット | 汚水ポンプＰ-3-3状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1状態 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-2 |  |  | 状態 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-12 | 大久保
| 21 | ピット | 汚水ポンプＰ-3-4故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | 雑排水ポンプＤＷＰ-2-1故障 | ＲＣＰ-B2-1 |  |  | B2-P-2 |  |  | 警報 | － |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 2023-12-16 | 大久保
摘 要
2023年3月制定

## 機01冷温水
図面添付欄 | [20 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-01
| 検査書名： |  |  |  | 冷温水配管温度、圧力、流量測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  | 下記参照 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) | [5 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | ポータブル形超音波流量計 | [5 empty] | ABC-1 | [5 empty] | 日本電機株式会社 | [6 empty] | ZYX-22-1234 | [5 empty] | 2023年10月31日
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  | 系統名 ・機器番号 |  |  |  |  | 冷水 温水 |  | 測定 箇所 (入口・ 出口) |  | 温度 ℃ |  |  | 圧力 MPa |  |  | 流量 MPa |  |  |  | 合･否判定 | 手直し確認 |  |  | 備考
[15 empty] | 設計値 |  | 測定値 | 設計値 |  | 測定値 | 設計値 |  | 測定値 |  |  | 月日 | 確認者
| 1 | 1 | 機械室1 |  |  | 南側系統 AHU-1-1 |  |  |  |  | 温水 |  | 入口 |  | 45 |  | 45.5 | 0.5 |  | 0.59 | 100 |  | 109 |  | ○
| 2 | 1 | 機械室1 |  |  | 南側系統 AHU-1-1 |  |  |  |  | 温水 |  | 出口 |  | 35 |  | 36 | 0.5 |  | 0.52 | 100 |  | 109 |  | ○
| 3 | 1 | 機械室1 |  |  | 北側系統 AHU-1-2 |  |  |  |  | 温水 |  | 入口 |  | 45 |  | 45.5 | 0.5 |  | 0.6 | 100 |  | 110 |  | ○
| 4 | 1 | 機械室1 |  |  | 北側系統 AHU-1-2 |  |  |  |  | 温水 |  | 出口 |  | 35 |  | 36.5 | 0.5 |  | 0.54 | 100 |  | 110 |  | ○
| 5 | 2 | 機械室2 |  |  | 南側系統 AHU-2-1 |  |  |  |  | 温水 |  | 入口 |  | 45 |  | 46 | 0.5 |  | 0.6 | 100 |  | 105 |  | ○ | 2023-12-13 | 田中
| 6 | 2 | 機械室2 |  |  | 南側系統 AHU-2-1 |  |  |  |  | 温水 |  | 出口 |  | 35 |  | 36 | 0.5 |  | 0.53 | 100 |  | 103 |  | ○ | 2023-12-13 | 田中
| 7 | 2 | 機械室2 |  |  | 北側系統 AHU-2-2 |  |  |  |  | 温水 |  | 入口 |  | 45 |  | 46 | 0.5 |  | 0.61 | 100 |  | 107 |  | ○
| 8 | 2 | 機械室2 |  |  | 北側系統 AHU-2-2 |  |  |  |  | 温水 |  | 出口 |  | 35 |  | 36 | 0.5 |  | 0.55 | 100 |  | 107 |  | ○
摘 要
〔判定基準〕
温度は設計値±2℃、圧力および流量は設計値以上を合格とする。（当工事の設計基準）
2023年3月制定

## 機02配管
図面添付欄 | [24 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 機-02
| 検査書名： |  |  |  | 配管圧力測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [8 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 | [5 empty] | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： |  |  |  | 下記参照 | [9 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [7 empty] | (製造者名) | [7 empty] | (製造番号) | [6 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 圧力自動測定器 | [5 empty] | AP-1021 | [7 empty] | 測定機器製造㈱ | [7 empty] | EWG-25-G2354 | [6 empty] | 2023年1月15日
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  |  | 系統名 ・機器番号 | [5 empty] | 配管用途 |  | 配管材 |  |  |  |  | 圧力種別 |  | 試験圧力 |  | 時間 |  | 始圧 終圧 |  | 漏水有無 | 合･否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[15 empty] | 接続種別 |  |  |  |  | 水圧 気密 | [9 empty] | 月日 |  | 確認者
[22 empty] | MPa |  | 分 |  | MPa
| 1 | 1 | 機械室1 |  |  |  | 南側系統 | [5 empty] | 給水 |  | ステンレス |  |  |  |  | 水圧 |  | 0.75 |  | 60 |  | 0.75 |  | 無 | ○
[15 empty] | メカニカル | [10 empty] | 0.75
| 2 | 2 | 機械室2 |  |  |  | 北側系統 | [5 empty] | 消火 |  | 白ガス |  |  |  |  | 水圧 |  | 1.2 |  | 60 |  | 1.2 |  | 無 | ○ | 2023-12-13 |  | 田中 |  | 漏水1箇所補修
[15 empty] | ネジ | [10 empty] | 1.2
| 3 | 1 | PS1 |  |  |  | 住宅系統 | [5 empty] | 給水 |  | 架橋ポリエチレン |  |  |  |  | 水圧 |  | 0.75 |  | 60 |  | 0.75 |  | 無 | ○
[15 empty] | 融着 | [10 empty] | 0.74
| 4 | 4 | 機械室4 |  |  |  | 北側系統 | [5 empty] | 冷水 |  | 白ガス |  |  |  |  | 水圧 |  | 1.5 |  | 60 |  | 1.5 |  | 無 | ○
[15 empty] | ネジ | [10 empty] | 1.5
| 5 | 3 | PS3 |  |  |  | 南側系統 | [5 empty] | 冷媒 |  | 銅管 |  |  |  |  | 気密 |  | 4.2 |  | 24ｈ |  | 4.2 |  | 無 | ○
[15 empty] | 溶接 | [10 empty] | 4.2
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  |  | 圧力種別 |  | 給水管直結 |  |  |  | 給水管他 |  |  |  | 給湯管 |  |  |  | 消火管 |  |  | 樹脂管 |  |  |  | 冷温水管 |  |  |  | 蒸気管 |  | 冷媒管
[6 empty] | 気密 |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  | MPa | 4.2 |  | MPa
[6 empty] | 水圧 |  |  |  | MPa |  | 0.75 |  | MPa |  |  |  | MPa |  | 1.2 | MPa |  | 0.75 |  | MPa |  | 1.5 |  | MPa |  |  | MPa |  |  | MPa
・圧力種別の気密とは空気圧及び窒素とする。
2023年3月制定

## 機03勾配
図面添付欄 | [15 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-03
| 検査書名： |  |  | 勾配測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  | (立合者) | [5 empty] | (会社名) |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  |  | 下記参照 | [5 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  | (型式) |  |  |  |  | (製造者名) |  |  |  |  | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | 勾配自動測定器 |  |  |  | TP-56978 |  |  |  |  | 測定機器製造㈱ |  |  |  |  | PLUTU-23-92 | [5 empty] | 2023年1月15日
| No | 階 | 室名・場所名 |  | 系統名 |  |  |  |  | 配管用途 | 配管材 |  |  | 配管口径 |  | 必要勾配 |  |  | 測定勾配 |  | 合･否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[22 empty] | 月日 |  | 確認者
[14 empty] | Ａ |  | 1/( ) |  |  | 1/( )
| 1 | ピット | ピットX1～Y2 |  | 南機械室系統 |  |  |  |  | 雑排水 | 白ガス管 |  |  | 75 |  | 1/100 |  |  | 1/100 |  | ○
| 2 | 2 | ピットX6～Y3 |  | 北西庇系統 |  |  |  |  | 雨水 | 塩ビ管 |  |  | 100 |  | 1/100 |  |  | 1/100 |  | ○ | 2023-12-13 |  | 山本
| 3 | 3 | 機械室2 |  | 北WC系統 |  |  |  |  | 汚水 | DVLP |  |  | 75 |  | 1/100 |  |  | 1/100 |  | ○
| 4 | 4 | 共用天井内X5～Y4 |  | 事務所北側AC系統 |  |  |  |  | ドレン | ACドレン管 |  |  | 30 |  | 1/50 |  |  | 1/50 |  | ○
| 5 | - | 外構 |  | 敷地南系統 |  |  |  |  | 雨水 | 塩ビ管 |  |  | 200 |  | 1/200 |  |  | 1/200 |  | ○
摘 要
・必要勾配は配管用途に応じ記入する。
2023年3月制定

## 機04満水
図面添付欄 | [15 empty] | 提出日： |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 機-04
| 検査書名： |  |  | 排水管満水測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [5 empty] | (会社名) |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： | ㈱日建連組 |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  | 下記参照 |  |  |  |  | 天候・気温・湿度： |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) |  |  |  |  | (製造者名) |  |  |  | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
スケール
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  | 系統名 ・機器番号 |  |  |  |  | 配管用途 | 配管材 |  | 接続種別 |  |  | 時間 | 終了時 水位変化 |  | 漏水有無 | 合･否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[22 empty] | 月日 |  | 確認者
[17 empty] | 分 | ｍｍ
| 1 | 1 | 機械室1 |  |  | 北側機械室系統 |  |  |  |  | 雑排水 | 塩ビ管 |  | 接着 |  |  | 60 | -2 |  | 無 | ○
| 2 | 1 | PS1 |  |  | 南西側雑排水系統 |  |  |  |  | 雑排水 | DVLP |  | メカニカル |  |  | 60 | -1 |  | 無 | ○ | 2023-12-13 |  | 太田 |  | 1箇所 補修
| 3 | 3 | 機械室3 |  |  | 南側機械室AC系統 |  |  |  |  | ドレン | ACドレン |  | 接着 |  |  | 60 | -1 |  | 無 | ○
| 4 | 2 | PS2 |  |  | 北側WC系統 |  |  |  |  | 汚水 | DVLP |  | メカニカル |  |  | 60 | -2 |  | 無 | ○
| 5 | 5 | DPS5 |  |  | 南側雨水系統 |  |  |  |  | 雨水 | 白ガス管 |  | ネジ |  |  | 60 | -2 |  | 無 | ○
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  | 終了時水位変化判定基準 |  |  |  | -3 |  | mm以下
2023年3月制定

## 機05排水導通
図面添付欄 | [14 empty] | 提出日： |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-05
| 検査書名： |  |  | 排水導通試験記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  | (立合者) |  |  |  |  | (会社名) |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  | 建設太郎 |  |  |  | 測定者： | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  | 下記参照 | [5 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  | (型式) |  |  |  | (製造者名) |  |  |  |  | (製造番号) |  |  |  |  | (校正有効期限)
| No | 階 | 室名・場所名 |  | 系統名 |  |  |  | 配管用途 | 試験物 投入場所 |  | 立管長 | 横引管長 |  | 最終桝 到達時間 |  | 漏水有無 | 合･否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[19 empty] | 月日 | 確認者
[12 empty] | ｍ | ｍ |  | 秒
| 1 | 1Ｆ | 厨房 |  | ＧＴ系統 |  |  |  | 雑排水 | ＧＴ |  | 2 | 20 |  | 60 |  | 無 | ○
| 2 | 1Ｆ | トイレＡ |  | 北側系統１ |  |  |  | 汚水 | 洋風大便器 |  | 2 | 30 |  | 60 |  | 無 | ○ | 2023-12-15 | 山田 |  |  | 12/15漏水合格
| 3 | 2Ｆ | 201号室 |  | キッチン系統 |  |  |  | 雑排水 | キッチン |  | 5.5 | 45 |  | 60 |  | 無 | ○ | 2023-12-15 | 山田 |  |  | 12/15タオル回収済
摘 要
・汚水、雑排水については（ タオル ）を試験物とする。（ ）にタオル、ピンポン玉、テニスボール等を記入。
・最終桝到達時間は必要に応じて記録するが、判定基準には含まれない。
2023年3月制定

## 機06同時排水
図面添付欄 | [15 empty] | 提出日： |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-06
| 検査書名： |  |  | 同時排水試験記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  | (立合者) |  |  |  |  | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  | 建設太郎 |  |  |  | 測定者： | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  | 下記参照 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  | (型式) |  |  |  | (製造者名) | [5 empty] | (製造番号) |  |  |  |  | (校正有効期限)
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  | 系統名 |  |  | 測定場所 |  | 封水水位変化 |  |  | 封水水位変化 判定基準 |  | 最終 水位 |  | 異音の有無 | 合･否判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[11 empty] | 最大 |  | 最小 | [6 empty] | 月日 | 確認者
[11 empty] | -ｍｍ | ～ | +ｍｍ | ±ｍｍ |  | ±ｍｍ
| 1 | 7～3 | 701号室501号室301号室 |  |  | トイレ・ＵＢ系統 |  |  | 201（ﾄｲﾚ） |  | -5 | ～ | 5 | ± | 10 | － | 2 | 無 | ○
| 2 | 7～3 | 701号室501号室301号室 |  |  | トイレ・ＵＢ系統 |  |  | 201(洗濯ﾊﾟﾝ) |  | -5 | ～ | 2 | ± | 10 | － | 3 | 無 | ○
| 3 | 7～3 | 701号室501号室301号室 |  |  | トイレ・ＵＢ系統 |  |  | 201（洗面） |  | -7 | ～ | 5 | ± | 10 |  | 0 | 無 | ○
| 4 | 7～3 | 712号室512号室312号室 |  |  | トイレ・ＵＢ系統 |  |  | 212（ﾄｲﾚ） |  | -3 | ～ | 5 | ± | 10 | － | 1 | 無 | ○ | 2023-12-15 | 山田 |  |  | 封水切れ是正済
| 5 | 7～3 | 712号室512号室312号室 |  |  | トイレ・ＵＢ系統 |  |  | 212（洗濯パン） |  | -5 | ～ | 4 | ± | 10 |  | 0 | 無 | ○
| 6 | 7～3 | 712号室512号室312号室 |  |  | トイレ・ＵＢ系統 |  |  | 121（洗面） |  | -5 | ～ | 5 | ± | 10 |  | 0 | 無 | ○
摘 要
・測定場所はトイレ、洗面、キッチン等の封水水位変化を測定する場所を記入する。
・封水水位変化判定基準は、事前に定め、記入する事。
2023年3月制定

## 機07空調機
図面添付欄 | [23 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [6 empty] | 日建連 機-07
| 検査書名： |  |  | 空調機動作確認試験記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [7 empty] | (会社名) | [5 empty] | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設 太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 | [5 empty] | 建設 太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： |  |  | 屋上・1階・3階機械室 | [10 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 |  | ％
| 測定 機器 |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [6 empty] | (製造者名) | [8 empty] | (製造番号) | [7 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | クリモマスター | [5 empty] | MODEL1356 | [6 empty] | ㈱日本温湿度計 | [8 empty] | KRM012345678 | [7 empty] | 2023年 6月15日
| No | 空調機名称 | [7 empty] | 仕様 |  | ＃ |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Ｐａ |  |  | φ |  |  | Ｖ |  |  | ｋW | 設置場所
| 1 | OHU-R-1 | [8 empty] | No.5 |  | × | 35100 |  |  |  | × | 400 |  |  | × | 3 |  | × | 200 |  | × | 11 x２ |  | 屋上
|  | 送風系統 |  |  | 高層部外気処理用 | [8 empty] | コイル系 | [9 empty] | フィルター | [5 empty] | 確認事項
|  | 送風量 m3/h |  |  | 外気量 m3/h | 還気風量 m3/h |  |  | 送風温・湿度 |  |  |  |  | 送水圧力 MPa |  |  | 送水量 L/min |  |  | 入口 温度 ℃(DB) |  | 出口 温度 ℃(DB) |  | 初期 圧損 Pa |  | 清掃 状況 |  | 引抜 可否 |  | 運転電流 |  | 異音 |  | 異常 振動 |  | ﾄﾞﾚﾝ状況 |  | 据付 状況
[9 empty] | ℃(DB) |  | ％(RH) | [18 empty] | Ａ
| 設計値 | 35100 |  |  | 35100 | － |  |  | 16 |  | 45 |  |  | 0.49 |  |  | 588 |  |  | 50 |  | 8 |  | 120 |  | － |  | － |  | 10.2 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 測定値 | 36153 |  |  | 36153 | － |  |  | 16.3 |  | 46 |  |  | 0.49 |  |  | 595 |  |  | 50 |  | 9 |  | 112 |  | － |  | － |  | 9.9 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 判定 | 〇 |  |  | 〇 | － |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | － |  | － |  | 〇 |  | － |  | － |  | － |  | －
備考
| No | 空調機名称 | [7 empty] | 仕様 |  | ＃ |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Ｐａ |  |  | φ |  |  | Ｖ |  |  | ｋW | 設置場所
| 2 | OHU-3-1 | [8 empty] | No.5 |  | × | 33400 |  |  |  | × | 400 |  |  | × | 3 |  | × | 200 |  | × | 11 x２ |  | 3階
|  | 送風系統 |  |  | 低層部外気処理用 | [8 empty] | コイル系 | [9 empty] | フィルター | [5 empty] | 確認事項
|  | 送風量 m3/h |  |  | 外気量 m3/h | 還気風量 m3/h |  |  | 送風温・湿度 |  |  |  |  | 送水圧力 MPa |  |  | 送水量 L/min |  |  | 入口 温度 ℃(DB) |  | 出口 温度 ℃(DB) |  | 初期 圧損 Pa |  | 清掃 状況 |  | 引抜 可否 |  | 運転電流 |  | 異音 |  | 異常 振動 |  | ﾄﾞﾚﾝ状況 |  | 据付 状況
[9 empty] | ℃(DB) |  | ％(RH) | [18 empty] | Ａ
| 設計値 | 33400 |  |  | 33400 | － |  |  | 16 |  | 45 |  |  | 0.49 |  |  | 560 |  |  | 50 |  | 8 |  | 120 |  | － |  | － |  | 9.8 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 測定値 | 33600 |  |  | 33600 | － |  |  | 16.1 |  | 43 |  |  | 0.49 |  |  | 573 |  |  | 50 |  | 9 |  | 110 |  | － |  | － |  | 9.8 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 判定 | 〇 |  |  | 〇 | － |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | － |  | － |  | 〇 |  | － |  | － |  | － |  | －
備考
| No | 空調機名称 | [7 empty] | 仕様 |  | ＃ |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Ｐａ |  |  | φ |  |  | Ｖ |  |  | ｋW | 設置場所
| 3 | AHU-1-1 | [8 empty] | No.4 |  | × | 18500 |  |  |  | × | 400 |  |  | × | 3 |  | × | 200 |  | × | 11 |  | 1階
|  | 送風系統 |  |  | エントランスホール・ロビー | [8 empty] | コイル系 | [9 empty] | フィルター | [5 empty] | 確認事項
|  | 送風量 m3/h |  |  | 外気量 m3/h | 還気風量 m3/h |  |  | 送風温・湿度 |  |  |  |  | 送水圧力 MPa |  |  | 送水量 L/min |  |  | 入口 温度 ℃(DB) |  | 出口 温度 ℃(DB) |  | 初期 圧損 Pa |  | 清掃 状況 |  | 引抜 可否 |  | 運転電流 |  | 異音 |  | 異常 振動 |  | ﾄﾞﾚﾝ状況 |  | 据付 状況
[9 empty] | ℃(DB) |  | ％(RH) | [18 empty] | Ａ
| 設計値 | 18500 |  |  | 3000 | 15500 |  |  | 27 |  | 50 |  |  | 0.49 |  |  | 227 |  |  | 50 |  | 8 |  | 120 |  | － |  | － |  | 10.3 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 測定値 | 19610 |  |  | 3120 | 16490 |  |  | 26.8 |  | 51 |  |  | 0.49 |  |  | 225 |  |  | 50 |  | 8 |  | 110 |  | － |  | － |  | 10.2 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 判定 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | － |  | － |  | 〇 |  | － |  | － |  | － |  | －
備考
| No | 空調機名称 | [7 empty] | 仕様 |  | ＃ |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Ｐａ |  |  | φ |  |  | Ｖ |  |  | ｋW | 設置場所
| 4 | AHU-3-1 | [8 empty] | No.4 |  | × | 20000 |  |  |  | × | 400 |  |  | × | 3 |  | × | 200 |  | × | 11 |  | 3階
|  | 送風系統 |  |  | 社員食堂 | [8 empty] | コイル系 | [9 empty] | フィルター | [5 empty] | 確認事項
|  | 送風量 m3/h |  |  | 外気量 m3/h | 還気風量 m3/h |  |  | 送風温・湿度 |  |  |  |  | 送水圧力 MPa |  |  | 送水量 L/min |  |  | 入口 温度 ℃(DB) |  | 出口 温度 ℃(DB) |  | 初期 圧損 Pa |  | 清掃 状況 |  | 引抜 可否 |  | 運転電流 |  | 異音 |  | 異常 振動 |  | ﾄﾞﾚﾝ状況 |  | 据付 状況
[9 empty] | ℃(DB) |  | ％(RH) | [18 empty] | Ａ
| 設計値 | 20000 |  |  | 6000 | 14000 |  |  | 27 |  | 50 |  |  | 0.49 |  |  | 250 |  |  | 50 |  | 8 |  | 120 |  | － |  | － |  | 10.3 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 測定値 | 20400 |  |  | 6050 | 14350 |  |  | 26.4 |  | 49 |  |  | 0.49 |  |  | 253 |  |  | 50 |  | 9 |  | 110 |  | － |  | － |  | 10.2 |  | － |  | － |  | － |  | －
| 判定 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | － |  | － |  | 〇 |  | － |  | － |  | － |  | －
備考
| No | 空調機名称 | [7 empty] | 仕様 |  | ＃ |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Ｐａ |  |  | φ |  |  | Ｖ |  |  | ｋW | 設置場所
[13 empty] | × |  |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  | × |  |  | ×
|  | 送風系統 | [11 empty] | コイル系 | [9 empty] | フィルター | [5 empty] | 確認事項
|  | 送風量 m3/h |  |  | 外気量 m3/h | 還気風量 m3/h |  |  | 送風温・湿度 |  |  |  |  | 送水圧力 MPa |  |  | 送水量 L/min |  |  | 入口 温度 ℃(DB) |  | 出口 温度 ℃(DB) |  | 初期 圧損 Pa |  | 清掃 状況 |  | 引抜 可否 |  | 運転電流 |  | 異音 |  | 異常 振動 |  | ﾄﾞﾚﾝ状況 |  | 据付 状況
[9 empty] | ℃(DB) |  | ％(RH) | [18 empty] | Ａ
設計値
測定値
判定
備考
摘 要
・清掃状況、引抜可否、異音、異常振動、ドレン状況、据付状況は問題なければ〇該当がなければ－を記入する。
・判定で✕の項目はNo、項目、是正月日、確認者を備考欄に記入し最終的に判定〇の状態で提出する。
2023年3月制定

## 機08風量
図面添付欄 | [19 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 機-08
| 検査書名： |  |  |  | 風量測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [5 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設 太郎 |  |  |  |  | 測定者： | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設 太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  | 1階・2階 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) |  |  |  |  | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [6 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | クリモマスター |  |  |  |  | MODEL1356 |  |  |  |  | ㈱日本温湿度計 | [6 empty] | KRM012345678 | [6 empty] | 2023年 6月15日
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  | 系統種類 |  | 制気口形式 |  |  | サイズ |  | 有効開口率 |  | 有効面積 | 設計風量 |  |  | 測定風速 |  |  | 測定風量 |  |  | 合・否 判定 | 手直し確認 |  |  |  | 備考
[26 empty] | 月日 | 確認者
[13 empty] | ％ |  | m2 | m3/h |  |  | m/s |  |  | m3/h
| 1 | 1 | 防災センター |  |  | SA |  | VHS |  |  | 300ｘ300 |  |  |  | 0.09 | 585 |  |  | 1.87 |  |  | 605.88 |  |  | ○
| 2 | 1 | 防災センター |  |  | SA |  | VHS |  |  | 250ｘ250 |  |  |  | 0.0625 | 450 |  |  | 2.1 |  |  | 472.5 |  |  | ○
| 3 | 1 | 仮眠室 |  |  | SA |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 100 |  |  | 1.21 |  |  | 98.01 |  |  | ○ | 2022-12-14 | 建設太郎 |  |  | 風量不足 ダンパー調整
| 4 | 1 | 駐車場 |  |  | OA |  | VHS |  |  | 1000x1000 |  |  |  | 1 | 3000 |  |  | 0.9 |  |  | 3240 |  |  | ○
| 5 | 1 | WC（エントランス） |  |  | PASS |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 100 |  |  | 1.24 |  |  | 100.44 |  |  | ○
| 6 | 1 | エントランス |  |  | SA |  | BL-D |  |  | 2500L |  |  |  | 0.098 | 750 |  |  | 2.13 |  |  | 751.464 |  |  | ○ | 2022-12-14 | 建設太郎 |  |  | 風量不足 ダンパー調整
| 7 | 1 | ELVホール |  |  | SA |  | BL-S |  |  | 2000L |  |  |  | 0.0392 | 250 |  |  | 1.96 |  |  | 276.5952 |  |  | ○
| 8 | 2 | 男子更衣室 |  |  | SA |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 100 |  |  | 1.19 |  |  | 96.39 |  |  | ○
| 9 | 2 | 男子更衣室 |  |  | PASS |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 100 |  |  | 1.17 |  |  | 94.77 |  |  | ○
| 10 | 2 | 女子更衣室 |  |  | SA |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 100 |  |  | 1.23 |  |  | 99.63 |  |  | ○
| 11 | 2 | 女子更衣室 |  |  | PASS |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 100 |  |  | 1.2 |  |  | 97.2 |  |  | ○
| 12 | 3 | WC(1) |  |  | PASS |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 90 |  |  | 1.1 |  |  | 89.1 |  |  | ○
| 13 | 3 | WC(２) |  |  | PASS |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 90 |  |  | 1.1 |  |  | 89.1 |  |  | ○
| 14 | 3 | 多機能WC |  |  | PASS |  | VHS |  |  | 150x150 |  |  |  | 0.0225 | 180 |  |  | 2.23 |  |  | 180.63 |  |  | ○
| 15 | 3 | 廊下 |  |  | SA |  | BL-D |  |  | 2０00L |  |  |  | 0.0784 | 630 |  |  | 2.45 |  |  | 691.488 |  |  | ○
| 16 | 3 | ELVホール |  |  | SA |  | BL-D |  |  | 1500L |  |  |  | 0.0588 | 385 |  |  | 1.87 |  |  | 395.8416 |  |  | ○
摘 要
・系統種別はSA、RA、OA、EA等の種別を、制気口形式はVHS、ブリーズライン等の種別を記入する。
2023年3月制定

## 機09排煙
図面添付欄 | [20 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 | [6 empty] | 日建連 機-09
| 検査書名： |  |  |  | 排煙風量測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [5 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： |  | 下記参照 | [7 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 |  | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) | [5 empty] | (型式) |  |  |  |  | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [7 empty] | (校正有効期限)
|  |  |  | 風量測定器 | [5 empty] | AA-2789 |  |  |  |  | 測定機器製造㈱ | [7 empty] | SWPO-25-6981 | [6 empty] | 2023年1月15日
| 系統名 |  |  |  |  | 北側系統 | [6 empty] | 設計内容 |  |  | 風量 | m3/h | 静圧 |  | Pa |  | 回転数 |  | rpm |  | 電動機 | kW |  | 電圧 |  | Ｖ |  | 電流 |  | Ａ
| 排煙機器仕様 |  |  |  |  | 製造者名： |  | ㈱排煙機製造所 |  |  |  |  | 設計値 |  |  | 72000 |  | 540 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 7.5 |  |  | 200 |  |  |  | 37.5
[6 empty] | 型番： |  | SEF-3 |  |  |  |  | 測定値 |  |  | 72000 |  | 540 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 7.5 |  |  | 200 |  |  |  | 37.5
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  |  | 器具面積 |  |  | 設計値 | 測定点風速 | [6 empty] | 測定値 |  |  | 開閉障害 | 中央発停 | 手元発停 | 運転起動 | 合否判定 | 手直し確認 |  |  |  |  | 備考
[10 empty] | 風量 | ① |  | ② | ③ |  | ④ | ⑤ | 風速m/s | [7 empty] | 月日 |  | 確認者
[7 empty] | ㎡ |  |  | m3/h | ｍ/s |  | ｍ/s | ｍ/s |  | ｍ/s | ｍ/s | 風量m3/h
| 1 | 1 | 事務室1-1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 17000 | 9.75 |  | 10.26 | 10.23 |  | 9.03 | 11.05 | 10.064 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
18115.2
| 2 | 2 | 事務室2-1 |  |  |  | 0.9 |  |  | 30000 | 8.98 |  | 10.01 | 9.53 |  | 9.85 | 10.3 | 9.734 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/13 |  | 佐藤 |  |  | 開閉障害是正
31538.16
| 3 | 3 | 事務室3-1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 17000 | 10.11 |  | 9.85 | 9.98 |  | 10.05 | 11.12 | 10.222 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
18399.6
| 4 | 4 | 事務室4-1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 17000 | 10.22 |  | 10.05 | 9.58 |  | 10.05 | 11.58 | 10.296 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
18532.8
| 5 | 5 | 事務室5-1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 17000 | 9.75 |  | 9.83 | 10.11 |  | 10.36 | 11.32 | 10.274 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
18493.2
摘 要
| 〔判定基準〕 |  |  |  |  | 設計風量<測定値風量
2023年3月制定

## 機10温湿度
図面添付欄 | [20 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-10
| 検査書名： |  |  |  | 室内温湿度測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  | 下記参照 | [7 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 60 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) | [5 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 温湿度計 |  |  |  |  | AIRTECH2000 | [5 empty] | 株式会社空測 | [6 empty] | ZYX-22-1234 | [5 empty] | 2023年10月31日
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  | 空調方式 | [6 empty] | 冷房 ・ 暖房 | 設計値 |  |  |  | 測定値 | [5 empty] | 合･否 判定 |  | 手直し確認 |  |  | 備考
[14 empty] | 温度 |  | 温度 | 湿度 | 温度 |  | 温度 |  | 湿度
[14 empty] | DB ℃ |  | WB ℃ | RH ％ | DB ℃ |  | WB ℃ |  | RH ％ |  |  |  | 月日 | 確認者
| 1 | 1 | 事務室1-1 |  |  | 中央式 空調機 AHU-1-1 | [6 empty] | 暖房 | 22 |  |  | 40 | 23.8 |  |  |  | 43 |  | 〇
| 2 | 1 | 事務室1-2 |  |  | 中央式 空調機 AHU-1-2 | [6 empty] | 暖房 | 22 |  |  | 40 | 23.7 |  |  |  | 45 |  | 〇
| 3 | 1 | 会議室1 |  |  | 個別 空冷HP EHP-1-1 | [6 empty] | 暖房 | 22 |  |  | 40 | 22.3 |  |  |  | 42 |  | 〇
| 4 | 2 | 事務室2-1 |  |  | 中央式 空調機 AHU-2-1 | [6 empty] | 暖房 | 22 |  |  | 40 | 22.9 |  |  |  | 47 |  | 〇
| 5 | 2 | 事務室2-2 |  |  | 中央式 空調機 AHU-2-2 | [6 empty] | 暖房 | 22 |  |  | 40 | 23.6 |  |  |  | 45 |  | 〇
| 6 | 2 | 会議室2 |  |  | 個別 空冷HP EHP-2-1 | [6 empty] | 暖房 | 22 |  |  | 40 | 23.8 |  |  |  | 40 |  | 〇 |  | 2023-12-13 | 田中 |  | 再測定、加湿41%
摘 要
〔判定基準〕
温度は設計値を設定温度とし±2℃、湿度は設計値を設定湿度としそれ以上を合格とする。（当工事の設計基準）
2023年3月制定

## 機11騒音
図面添付欄 | [20 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-11
| 検査書名： |  |  |  | 騒音測定記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： |  |  | 下記参照 | [7 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 60 | ％
| 測定 機器 |  |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) | [5 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
[5 empty] | 普通騒音計 |  |  |  |  | NOISETECH2000 | [5 empty] | 株式会社音測 | [6 empty] | ZYX-22-1234 | [5 empty] | 2023年10月31日
| No | 階 | 室名・場所名 |  |  | 設計許容騒音 NC |  | 測定値 | [15 empty] | 合･否 判定 |  | 手直し確認 |  |  | 備考
[8 empty] | OA(dB) |  |  | オクターブバンド中心周波数（Hz）（dB)
[8 empty] | A |  | C | 63 |  | 125 | 250 |  | 500 | 1K | 2K |  | 4K |  | 8K |  |  |  | 月日 | 確認者
| 1 | 1 | 事務室1-1 測定箇所① |  |  | 35 |  | 39.6 |  |  | 25.4 |  | 30.8 | 33.8 |  | 33.5 | 31.6 | 29.8 |  | 22.4 |  | 15.4 |  | 〇
| 2 | 1 | 事務室1-1 測定箇所② |  |  | 35 |  | 38.8 |  |  | 25.6 |  | 30.4 | 32.8 |  | 32.1 | 32.8 | 28.4 |  | 20.9 |  | 13.1 |  | 〇
| 3 | 1 | 事務室1-2 測定箇所③ |  |  | 35 |  | 39.6 |  |  | 22.1 |  | 30.5 | 34 |  | 34.1 | 32.3 | 27.7 |  | 21 |  | 14 |  | 〇
| 4 | 1 | 事務室1-2 測定箇所④ |  |  | 35 |  | 39.7 |  |  | 20.5 |  | 30.6 | 35.7 |  | 35.3 | 28.4 | 22.7 |  | 14.9 |  | 11.7 |  | 〇
| 5 | 1 | 会議室1 測定箇所⑤ |  |  | 40 |  | 45.6 |  |  | 29 |  | 33.8 | 36.1 |  | 39.8 | 39.5 | 36.8 |  | 31 |  | 25.5 |  | 〇 |  | 2023-12-13 | 田中 |  | 再測定実施 別記録
| 6 | 1 | 会議室2 測定箇所⑥ |  |  | 40 |  | 42.6 |  |  | 29.1 |  | 34.6 | 34.6 |  | 36.1 | 35.9 | 34.8 |  | 27.8 |  | 20.1 |  | 〇
摘 要
〔判定基準〕
許容設計騒音を下回る場合を合格とする。
2023年3月制定

## 機12ポンプ
図面添付欄 | [18 empty] | 提出日： |  | 2022-12-20 | [5 empty] | 日建連 機-12
| 検査書名： |  |  | ポンプ能力試験記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [5 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設 太郎 |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設 太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： | [9 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ |  | 35 |  | ％
| 測定 機器 |  | (品名) | [5 empty] | (型式) |  |  |  |  | (製造者名) | [5 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
| No | ポンプ名称 | [7 empty] | ポンプ種類 |  | 設置場所 |  |  |  | 備考 推定末端圧力一定
| 1 | PWU-1 | [7 empty] | 給水ポンプ |  | 屋外（ポンプ室一体型）
|  | ポンプ能力 | [12 empty] | ポンプ出力 |  |  |  |  | 騒音 dB | 振動 dB (注2) |  | チェック項目
|  | ポンプ口径 A× A |  |  |  | 吐出圧力 MPa |  |  | 吸込圧力 MPa |  | 流量 L/min |  | 測定方法 (注1) |  | 電圧 V | 電流 A |  | モーター出力kW |  |  |  |  | 芯合わせ | 軸受け給油 | 回転方向 |  | グランド 締め付け |  | フレキ取付具合 |  | 連動・インターロック
| 設計値 | 80 |  | × | 65 | 0.6 |  |  | － |  | 620 |  | （Ａ） |  | 200 | 16 |  | 3.7 |  | - | -
| 測定値 | 80 |  | × | 65 | 0.6 |  |  | － |  | 620 |  |  |  | 200 | 16 |  | 3.7 |  | 20 | -
| 判定 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | ○ |  | 〇 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| No | ポンプ名称 | [7 empty] | ポンプ種類 |  | 設置場所 |  |  |  | 備考
| 2 | DP-1 | [7 empty] | 湧水排水ポンプ |  | ピット
|  | ポンプ能力 | [12 empty] | ポンプ出力 |  |  |  |  | 騒音 dB | 振動 dB (注2) |  | チェック項目
|  | ポンプ口径 A× A |  |  |  | 吐出圧力 MPa |  |  | 吸込圧力 MPa |  | 流量 L/min |  | 測定方法 (注1) |  | 電圧 V | 電流 A |  | モーター出力kW |  |  |  |  | 芯合わせ | 軸受け給油 | 回転方向 |  | グランド 締め付け |  | フレキ取付具合 |  | 連動・インターロック
| 設計値 | 40 |  | × | 40 | 0.25 |  |  | － |  | 50 |  | （Ｂ） |  | 200 | 1.5 |  | 0.25 |  | - | -
| 測定値 | 40 |  | × | 40 | 0.25 |  |  | － |  | 50 |  |  |  | 200 | 1.5 |  | 0.3 |  | - | -
| 判定 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | ○ |  | 〇 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | 〇
| No | ポンプ名称 | [7 empty] | ポンプ種類 |  | 設置場所 |  |  |  | 備考
|  | ポンプ能力 | [12 empty] | ポンプ出力 |  |  |  |  | 騒音 dB | 振動 dB (注2) |  | チェック項目
|  | ポンプ口径 A× A |  |  |  | 吐出圧力 MPa |  |  | 吸込圧力 MPa |  | 流量 L/min |  | 測定方法 (注1) |  | 電圧 V | 電流 A |  | モーター出力kW |  |  |  |  | 芯合わせ | 軸受け給油 | 回転方向 |  | グランド 締め付け |  | フレキ取付具合 |  | 連動・インターロック
| 設計値 |  |  | ×
| 測定値 |  |  | ×
判定
| No | ポンプ名称 | [7 empty] | ポンプ種類 |  | 設置場所 |  |  |  | 備考
|  | ポンプ能力 | [12 empty] | ポンプ出力 |  |  |  |  | 騒音 dB | 振動 dB (注2) |  | チェック項目
|  | ポンプ口径 A× A |  |  |  | 吐出圧力 MPa |  |  | 吸込圧力 MPa |  | 流量 L/min |  | 測定方法 (注1) |  | 電圧 V | 電流 A |  | モーター出力kW |  |  |  |  | 芯合わせ | 軸受け給油 | 回転方向 |  | グランド 締め付け |  | フレキ取付具合 |  | 連動・インターロック
| 設計値 |  |  | ×
| 測定値 |  |  | ×
判定
| No | ポンプ名称 | [7 empty] | ポンプ種類 |  | 設置場所 |  |  |  | 備考
|  | ポンプ能力 | [12 empty] | ポンプ出力 |  |  |  |  | 騒音 dB | 振動 dB (注2) |  | チェック項目
|  | ポンプ口径 A× A |  |  |  | 吐出圧力 MPa |  |  | 吸込圧力 MPa |  | 流量 L/min |  | 測定方法 (注1) |  | 電圧 V | 電流 A |  | モーター出力kW |  |  |  |  | 芯合わせ | 軸受け給油 | 回転方向 |  | グランド 締め付け |  | フレキ取付具合 |  | 連動・インターロック
| 設計値 |  |  | ×
| 測定値 |  |  | ×
判定
摘 要
注1 (Ａ)流量計 (Ｂ)圧力計とポンプ性能曲線 (Ｃ)電力計、電流計、電圧計とポンプ性能曲線のいずれかによる。※性能曲線は測定結果を明記し添付する。
注2 振動は、必要に応じて測定する。
・チェック項目はメーカー試験結果を参考にする。
・判定で✕の項目はNo、項目、是正月日、確認者を備考欄に記入し最終的に判定〇の状態で提出する。
2023年3月制定

## 機13水量調整
図面添付欄 | [16 empty] | 提出日： |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-13
| 検査書名： |  |  | 水量調整測定記録(1次側ポンプ)
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  |  | 日建連敷地内北東側 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  | (型式) | [5 empty] | (製造者名) |  |  |  |  | (製造番号) |  |  |  |  | (校正有効期限)
| No | 階 | 室名・場所名 |  | 設計値 | [8 empty] | 調整設定値 | [8 empty] | 備考
[5 empty] | 設計 流量 l/min |  |  | 口径 A | 流速 m/s |  | 全 揚程 m |  | 電流 A | 測定 流量 l/min | 吐出 揚程 m |  | 吸込 揚程 m |  | 流速 m/s |  | 全 揚程 m | 電流 A
| 1 | 1 | 機械室１ |  | 560 |  |  | 65 |  |  | 59 |  | 7.2 | 570 | [6 empty] | 59 | 7.3
| 2 | 2 | 機械室２ |  | 260 |  |  | 40 |  |  | 48 |  | 5.1 | 265 | [6 empty] | 48 | 4.7
摘 要
・調整設定値は調整した値を記入する。従って合否判定はなく記録をとどめることを目的とする。
2023年3月制定

## 機14水槽電極
図面添付欄 | [20 empty] | 提出日： |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-14
| 検査書名： |  |  | 水槽位置制御試験記録(電極)
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  | (立合者) | [7 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  |  | 測定場所： | [12 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  |  | (型式) | [6 empty] | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) |  |  |  |  | (校正有効期限)
| 水槽名称 | [6 empty] | 水槽有効容量 | [12 empty] | 備考
| 受水槽 | [6 empty] | 2 | ｍ | × | 3.5 |  | ｍ | × | 2 | ｍ | ＝ | 14 |  | m3
配管、電極 測定
|  | 記号 | 部位・ 試験項目 |  | 水槽底面 からの 高さ （ｍｍ） |  |  | 寸法良否 判定基準 |  | 合･否 判 定 |  | 手直し確認 | [5 empty] | 記号 |  | 部位・ 試験項目 |  |  | 水槽底面 からの 高さ （ｍｍ） |  | 寸法良否 判定基準 | 合･否 判 定 |  | 手直し確認
[12 empty] | 月日 |  |  | 確認者 | [12 empty] | 月日 |  | 確認者
| 配管接続口 | Ａ | 流入口 |  | 1500 |  |  | Ａ＞Ｂ |  | ○ | [6 empty] | 電 極 | ａ |  | 共通線 |  |  | 200 |  | ａ＜Ｃ | ○
|  | Ｂ | オーバーフロー口 |  | 1300 |  |  | Ｂ＞ｂ |  | ○ |  | 2023-12-15 |  |  | 山田 |  |  | ｂ |  | 満水警報 |  |  | 1250 |  | ｂ＜Ｂ | ○
|  | Ｃ | 流出口 |  | 400 |  |  | Ｃ＞ａ |  | ○ | [7 empty] | ｃ |  | ポンプ停止 |  |  | 1200 |  | ｃ＜ｂ | ○
[18 empty] | ｄ |  | ポンプ起動 |  |  | 800 |  | ｄ＞e | ○
[18 empty] | ｅ |  | 減水警報 |  |  | 600 |  | ｄ＞e＞C | ○
手動、実水 試験
|  | 操作 | 運 転 試 験 | [6 empty] | 合･否 判 定 |  | 手直し確認 | [5 empty] | 操作 |  | 運 転 試 験 | [5 empty] | 合･否 判 定 |  | 手直し確認
[12 empty] | 月日 |  |  | 確認者 | [12 empty] | 月日 |  | 確認者
| 手動試験 | 手動 | 自動No1運転 | [6 empty] | ○ | [6 empty] | 実水試験 | 実水 |  | 自動No1運転 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 自動No1停止 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 自動No1停止 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 自動No2運転 | [6 empty] | ○ |  | 12/15 |  |  | 山田 |  |  | 実水 |  | 自動No2運転 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 自動No2停止 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 自動No2停止 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 自動同時運転 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 自動同時運転 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 満水警報 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 満水警報 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 自動同時停止 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 自動同時停止 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 減水警報 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 減水警報 | [5 empty] | ○
|  | 手動 | 空転防止 | [6 empty] | ○ | [7 empty] | 実水 |  | 空転防止 | [5 empty] | ○
|  | 盤 | 手動No1運転 | [6 empty] | ○
|  | 盤 | 手動No1停止 | [6 empty] | ○
摘 要
・水槽名称は受水槽、高架水槽、補給水槽、雨水槽、消防水槽等の名称を記入する。
・水槽底面からの高さは測定値を記入する。
・手動試験は電極短絡等の方法にて行う。
・各現場に合わせて寸法を記入する。
・電極をフロートスイッチに置き換える。
2023年3月制定
a
E2
E4
E3
b
d
c
e
A
B
C
[流出口]
[流入口]
[オーバー
フロー口]
E5
[マンホール]
[ドレン口]

## 機15給湯
図面添付欄 | [17 empty] | 提出日： |  |  | 2022-12-20 |  |  |  |  | 日建連 機-15
| 検査書名： |  |  | 個別給湯試験記録
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  | (立合者) | [5 empty] | (会社名) |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  | 測定場所： |  |  | 日建連敷地内北東側 | [6 empty] | 天候・気温・湿度： | [5 empty] | 晴れ時々曇り |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) |  |  |  | (型式) |  |  |  |  | (製造者名) | [6 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
| No | 階 |  | 室名・場所名 |  |  |  | 系統名・器具名 |  |  |  |  | 各系統 |  |  |  | 各器具 | [7 empty] | 備考
[13 empty] | 調整前 給湯圧 | 調整後 給湯圧 |  |  | 調整後 静給湯圧 |  |  | 調整後 動給湯圧 |  |  | 給湯温度 | 出湯所要時間
[13 empty] | MPa | MPa |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  | ℃ | 秒
| 1 | 1 |  | 給湯室１ |  |  |  | 混合水栓 |  |  |  |  | 0.075 | 0.07 |  |  | 0.065 |  |  | 0.05 |  |  | 40 | 30
| 2 | 1 |  | シャワー室 |  |  |  | シャワー |  |  |  |  | 0.075 | 0.07 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  |  | 42 | 35
摘 要
・系統の調整後給湯圧は調整した値を記入する。従って合否判定は記入せず記録をとどめることを目的とする。
2023年3月制定

## 共01スリーブ
図面添付欄 | [21 empty] | 提出日： |  | 2020-12-20 | [5 empty] | 日建連 共-01
| 検査書名： |  |  | スリーブチェックシート
階数・場所(系統)
| 工事名称： |  |  | 日本建設業連合会ビル新築工事
|  |  | (会社名) |  |  |  | (立合者) | [6 empty] | (会社名) |  |  |  |  | (測定者)
| 立合者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  | 建設太郎 |  |  |  |  | 測定者： |  | ㈱日建連組 |  |  |  |  | 建設太郎
| 測定日： |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 測定場所： |  |  | 日建連敷地内北東側 | [8 empty] | 天候・気温・湿度： |  |  |  |  | 晴れ時々曇り |  |  |  | 10.5 |  | ℃ | 35 | ％
| 測定 機器 |  | (品名) | [5 empty] | (型式) | [5 empty] | (製造者名) | [7 empty] | (製造番号) | [5 empty] | (校正有効期限)
| No | 階 | スリーブ番号 |  | 工事区分 | 場所名 |  |  |  | 用途 |  |  | 配筋後型、枠施工前 | [12 empty] | コンクリート打設後
[13 empty] | 材質 | スリーブ 寸法 |  | 位置 | かぶり | 固定 | 補強筋 | 止水 | 合・否判定 |  | 手直し確認 |  |  | 位置 | 状態 | 合・否判定 |  | 手直し確認
[23 empty] | 月日 |  | 確認者 |  |  |  |  | 月日 |  | 確認者
| 1 | ピット | 衛-001 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 2 | ピット | 衛-002 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | － | 〇 |  | 2023-10-15 |  | 大久保 | 〇 | 〇 | 〇
| 3 | ピット | 衛-003 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 4 | ピット | 衛-101 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |  | 2023-10-15 |  | 大久保 | 〇 | 〇 | 〇
| 5 | ピット | 衛-102 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 6 | ピット | 衛-103 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 7 | ピット | 衛-201 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 8 | ピット | 衛-202 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 9 | ピット | 衛-203 |  | 衛生 | A-B通X1-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 10 | ピット | 衛-004 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 11 | ピット | 衛-005 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 12 | ピット | 衛-006 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 13 | ピット | 衛-104 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  | 2023-10-15 |  | 大久保 | 〇 | 〇 | 〇
| 14 | ピット | 衛-105 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 15 | ピット | 衛-106 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 16 | ピット | 衛-204 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 17 | ピット | 衛-205 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 18 | ピット | 衛-206 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 19 | ピット | 衛-007 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 20 | ピット | 衛-008 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 21 | ピット | 衛-009 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 雑排水 |  |  | 塩ビ | 125 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 22 | ピット | 衛-107 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 23 | ピット | 衛-108 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 24 | ピット | 衛-109 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水 |  |  | 塩ビ | 150 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 25 | ピット | 衛-207 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 26 | ピット | 衛-208 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 27 | ピット | 衛-209 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 給水 |  |  | 塩ビ | 100 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 28 | ピット | 衛-21 |  | 衛生 | A-B通X2-Y1通 |  |  |  | 汚水雑排水 |  |  | 木枠 | 300×200 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | － | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
摘 要
・スリーブ寸法はスリーブ外径、箱抜きサイズを記入する。
・補強筋は構造図等により必要な箇所のみ「○✕」を選択し、該当しない場合は「－」を選択する。
・止水は外壁面等、必要な場所のみ「〇✕」を選択し、該当しない場合は「－」を選択する。
・状態は打設後のスリーブに問題がないかを確認する。
2023年3月制定